北京市公安局公安交通管理局北苑驻地燃气锅炉低氮改造项目更正公告

一、采购人名称：北京市公安局公安交通管理局

采购人地址：阜成门北大街1号

采购人电话：010-68398366

二、采购代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1112室

联系人: 成先生、梅先生、鲁女士   电话/传真：010-53779915/53779910

三、首次公告日期：2017年8月23日

四、更正日期：2017年9月6日

五、更正理由：项目澄清

六、更正事项：

（一）招标文件“第六章货物需求一览表及技术需求”中明确本项目工程量如下：

| 项目名称 | 主要特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旧锅炉拆除、新锅炉安装 | - WNS1.4-1.0/95/70-Q - 将旧锅炉移至指定地点 - 新锅炉就位安装 | 台套 | 2 |
| 控制台、柜等拆除 | - WNS1.4锅炉配套设备 - 将其移至指定地点 - 恢复控制室原貌 | 台套 | 2 |
| 管道拆除 | 含所有需要拆除的旧管道 | 项 | 1 |
| 现浇混凝土基础拆除、锅炉基础砌筑 | 按照新锅炉使用说明书要求 | 项 | 1 |
| 砖砌体拆除、砌筑 | 按照新锅炉使用说明书要求，达到使用需求 | 项 | 1 |
| 成套整装锅炉 | 1.锅炉类型:常压铸铁热水锅炉 2.参数:额定热功率：1.4MW 3.天然气最大气耗量：≤76.5Nm3/h 4.工程内容:锅炉本体安装 5.锅炉配套设备：控制系统、辅机附件、仪表阀门一套 | 台套 | 2 |
| 低氮燃烧器 | 1.名称：低氮燃烧器 2.方式：烟气外循环型 3.参数：氮氧化物等符合北京市地方标准 4.调节方式：电子比调 5.工程内容：燃烧器安装、调试 | 台套 | 2 |
| 冷凝器（节能器） | - 型号:与锅炉配套 - 包括连接管道的安装 | 台套 | 2 |
| 烟气外循环系统 | 1.安装部位:室内烟囱到燃烧器 2.介质:烟气 3.规格、压力等级: 按照新锅炉使用说明书要求、与燃烧器配套4.连接形式:焊接 或其它可行方式 5.保温:保温层厚度≥60mm,保护层镀锌板厚度≥0.5mm 6.警示形式:符合技术规范 7、双层不锈钢保温 | 套 | 2 |
| 锅炉排污管道系统 | 1.安装部位:锅炉排污管 2.介质:锅炉排污水 3.规格、压力等级:按照技术规范 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗要求:水压试验等按照技术规范 6.警示带形式:符合技术规范 7.保温:裸露部分保温层≥5omm,保护层铝板或镀锌板≥0.5mm | 项 | 1 |
| 锅炉供暖系统 | 安装部位:锅炉房 2.介质:冷、热水 3.规格、压力等级:符合技术规范、达到使用效果 4.连接形式:焊接、法兰和其它许可方式 5.压力试验及吹、洗要求:水压试验等符合技术规范 6.警示带形式:符合技术规范 7.保温:保温层≥5omm,保护层铝板或镀锌板≥0.5mm 8.锅炉供暖系统包括所有需要安装的管道。如：供回水、补水、循环等所有按照技术规范和锅炉使用说明书要求需要安装的管道、阀门、仪表，控制系统管线敷设、安装等，达到锅炉使用功能 | 项 | 1 |
| 锅炉控制台 | 1.名称:锅炉控制柜 2.类型：7寸彩色触摸屏 3.工程内容：控制柜安装 | 台套 | 2 |
| 烟道拆除、制作安装 | 材质：双层保温不锈钢烟囱 2.规格型号：DN400 H=30米 3.壁厚：内层2mm，外层1mm 4.旧烟道拆除，运至指定地点 | 项 | 1 |
| 管道支架 | 按照技术规范和使用说明书设置，满足使用功能 | 项 | 1 |
| 金属结构防腐、保温、保护壳安装、标识 | 按照技术规范和使用说明书设置，满足使用功能 | kg | 210 |
| 恢复工程 | - 恢复石材楼地面 - 墙面砌筑、粉刷 - 钢质防火门1樘安装 |  |  |
| 采暖工程系统调试 | 按照技术规范和使用说明书，满足使用功能所有的调试、试运行工作 | 系统 | 1 |

注：工程量只是对本锅炉低氮改造工程的基本描述，可能实际需要，但没有详细的描述。但无论如何，工程量应包括所有按照相关国家技术规范和标准、北京市相关规定，需要拆除和所有需要安装、恢复的工程。最终是一个交钥匙工程，达到北京市环保、质监、消防等部门的验收条件、取得相关许可证书（验收报告）。

（二）原投标时间为：2017年9月13日上午9:00—9:30（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

现变更为：2017年9月22日下午14:00—14:30（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

（三）原投标截止时间、开标时间为：2017年9月13日上午9:30（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

现变更为：2017年9月22日下午14:30（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

（四）其他内容不变。

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

2017年9月6日