北京化工大学昌平校区污水系统、中水系统运行维护管理项目

答 疑 文 件

项目编号：BUCTHBB2019001

ZTXY-2019-F25968

招 标 人：北 京 化 工 大 学

招标代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

二〇一九年十二月四日

北京化工大学昌平校区污水系统、中水系统运行维护管理项目

答疑文件

1.现场提及的排出校外的外排口执行什么水质标准？

答：招标文件中已经明确“实现新校区全部污水零排放”，指明新校区不允许向校外排放。处理后最终排放水要达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB-T 18920-2002中的冲厕，城市绿化用水水质及《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T18921-2002中的观赏性景观环境用水（水景类）水质标准，当以上几种指标需要同时满足时，按照最严格指标处理。

2.设备大修、合理化改造的费用界限务必明确一下？

答：设备的正常维修（含大修）均由运营单位承担。合理化改造，如对运营、节能有较大改善的，需运营单位向甲方提出合理化改造方案与报价，待甲方审批后，方可进行改造。

3.运行人员的住宿提供几个房间，住宿费用多少钱？

答：运行人员住用房间数量按进场工作人员数量确定，目前，能够提供的房间位于校园内的服务公寓，4-6人间，住宿费按学校的规定收取。目前床位费为105元/人/月。

4.150万/年的服务费发票要求的税点有无统一要求？

答：目前无统一要求。

5.由于换膜包含在总价内，现场所述的进口膜的品牌、型号和数量？

答：膜的品牌、型号可以参考现采用的膜的品牌、型号和数量（日本三菱中空纤维膜，PVDF材质，24组），也可自主决定更换膜的品牌，但要确保出水水质符合排放标准。

6.本项目环评报告中涉及泥饼处置是怎样描述的？（现场踏勘所述，我方只负责将晾晒后的泥饼运至校内垃圾站。）

答：环评报告中未涉及泥饼处置，中标单位不允许将晾晒后的泥饼运到校内垃圾站。泥饼消纳费包含在总价内。

7.当进水水质中的任意一项或者进水水量超过设计值，是否对出水水质能放宽或者明确责任界线?

答：本次发包项目中已经包括了污水的所有管线、化粪池与隔油池。承包单位需按照招标文件清理频次清理化粪池、隔油池。清掏不到位造成的进水任何一项水质不达标的，由承包单位负责。中标单位不能降低出水水质标准。

8.请提供本项目相关竣工图纸。

答：可以提供电子版图纸，见电子附件。纸质版图纸在中标单位进场后交付。

9.招标文件中注明膜组件为BIO-IMR膜组件，招标附件1中并没有膜组件一项，请提供贵司本站膜的相关情况以及目前膜的通量情况。

答：已在问题5中叙述，不在赘述。

10.由于膜组件的使用周期和持续衰减性，目前本站已经运行3年，请问未来3年如出现MBR膜更换，是否在我司合同范围内？

答：是。

11.“设施、设备维修及零部件费用等（包括强检费）由中标单位承担”，请问是所有设备更换费用均在我司范围内吗？

答：是。

12.隔油池定期清理的油污，有无固定去向？

答：由中标单位决定隔油池油污的处理去向，不得随意排放至学校污水管网。

13.本站剩余污泥如何处置，是否在我司范围内，有无指定消纳去处？

答：本站剩余污泥处置在中标公司责任范围内，由中标单位决定污泥去处，不允许将晾晒后的泥饼运到校内垃圾站。

14.请问本校区如何实现零排放措施，根据招标文件，目前最高出水水质为中水回用水质，如中水使用不掉。剩余中水该如何处理，例如冬季中水使用量不足，人工湖冻结等情况下，剩余中水如何消纳？

答：如中水使用不掉，剩余中水可排放到学校指定的湖区及泄洪渠，按照往年排放中水量和湖区及泄洪渠接纳容量，湖区及泄洪渠足可容纳剩余中水，人工湖冻结后不影响排放。

15.第三节  合同特殊条款中第四点付款条件中“乙方应在甲方见证下采集污水站水样，送至北京市有认证的第三方检测中心……”中“北京市有认证的第三方检测中心”的具体含义是什么？是具有CMA认证的单位就满足该条件还是有其他要求？

答：第三方检测机构为具有CMA或CNAS认证的，具有权威性的检测机构，乙方向甲方出具相应的合格检测报告后，方可支付相关的运行费用。

16.招标文件P77页，“化粪池及相应管线日常运行、保养与维护”中，化粪池、检查井的数量、规格及管线的总长度等具体工程量是多少？

答：昌平校区共有24个13#化粪池，检查井数量611个；化粪池规格为长13米、宽3米、高2.56米，检查井的井桶直径为600mm；各型号污水管线长度共计12140米。

17.招标文件P77页，“隔油池日常运行、保养与维护”中隔油池的容积（方量）、检查井的数量、规格及管线的总长度等具体工程量是多少？

答：食堂隔油池（GG-4S）一座（位于食堂东南角），体积20立方米，检查井2个；隔油池规格为长5米、宽2米、高2米，检查井的井桶直径为600mm；管线(De300)长度15米。

18.招标文件P80页，第十一条第（四）点“设施、设备维修及零部件费用等（包括强检费）由中标单位承担”中设施、设备维修的范围是不是仅为附件1表格所提供的设施、设备范围？强检费所包含的内容是什么？

答：包含但不仅限于招标文件中所列的设备、设施清单。强检费所包含的内容主要指第三方水质检测费，必要时还包含隔膜式气压罐压力容器检测费等。

19.招标文件P80页，第十一条第（五）点“药剂等易耗品、污水处理站运行所需的材料费、检测费及设备维护保养费、维修费等一切费用均由中标单位承担。”中设备维修费有无具体的价格限值界定？膜的更换是否包含在内？若包含在内，则需提供膜面积、型号及相应的厂家。

答：设备维修费无具体的价格限值界定，膜的更换费用由中标单位承担，膜的面积、型号及厂家由中标单位确定，学校只要求出水水质要符合排放标准。

20.“污水处理站日常运行管理、设备保养与维护”是否包含污泥的外运处置？还是仅需要将污泥运输至校内专门的生活垃圾接收点即可？

答：包括污泥的外运处置、处理方式、运送地点由中标单位决定，不允许将污泥运输至校内生活垃圾接收点。